Схема теплоснабжения

городского поселения город Жуков

Калужской области на 2013 – 2027г.г.

Оглавление

| Раздел 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения............................................ | 3 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 2 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей............. | 36 |
| Раздел 3 | Перспективные балансы теплоносителя.................................... | 56 |
| Раздел 4 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.......................................................................................... | 60 |
| Раздел 5 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей............................................................................................... | 82 |
| Раздел 6 | Перспективные топливные балансы.......................................... | 87 |
| Раздел 7 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение............................................................................ | 98 |
| Раздел 8 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)......................................................... | 101 |
| Раздел 9 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.................................................. | 106 |
| Раздел 10 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям................................ | 111 |
|  | Заключение................................................................................ | 113 |

Раздел 1.

«Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения»;

Раздел 1, пункт 1

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование | Един. измерения | В целом по поселению | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоэтажная застройка | Индивидуальная застройка |
| 1 | Общая площадь жилых фондов | тыс. м2 общей площади/% | 368,5/100 | 178,15/96 | 190,35/4 |
| 2 | Обеспечение жилого фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилого фонда |  |  |  |
|  | -водопроводом |  | 90,7 | - | - |
|  | -канализацией |  | 89,8 | - | - |
|  | -газом |  | 89,4 | - | - |
|  | -теплоснабжением |  | 92,8 | - | - |
|  | -горячим водоснабжением |  | 42,7 | - | - |
| 3 | Обеспеченность жилым фондом | м2 общ. площ./чел. | 29,96 | - | - |
| 4 | Плотность населения на 1 га территории городского поселения | чел. | 19,7 | - | - |

Источник: Генеральный план городского поселения город Жуков Калужской области

Раздел 1, пункт 2

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

Таблица 1.2

| Источник теплоснабжения/ рабочее название* | Место расположения | Существующая нагрузка отопления и вентиляции на 2013 г., Гкал/ч | Существующая нагрузка ГВСМАКС на 2013 г., Гкал/ч | Тепловая нагрузка на 2013 г., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ул. Северная, д. 4а | 1,98 | 0,00 | 1,98 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | ул. Горького, д. 75б | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | ул. Ленина, д. 96а | 0,29 | 0,11 | 0,4 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | ул. Сосновая | 0,1 | 0,06 | 0,16 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | ул. Сельхозтехника, д. 12а | 0,083 | 0,00 | 0,083 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ул. Ленина, д. 2/44 | 30,65 | 4,85 | 35,5 |

* - далее по тексту используется рабочее название источника теплоснабжения.

Рисунок 1.1 Карта градостроительного зонирования.

Раздел 1, пункт 2 (продолжение)

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления по видам в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Таблица 1.3

| Год ввода нагрузки | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснаб-жения | Место расположения | Подключаемая нагрузка отопления и, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ул. Северная, д. 4а | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | ул. Горького, д. 75б | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | ул. Ленина, д. 96а | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,11 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | ул. Сосновая | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | ул. Сельхоз-техника, д. 12а | 0,083 | 0,00 | 0,083 | 0,00 | 0,083 | 0,00 | 0,083 | 0,00 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ул. Ленина, д. 2/44 | 30,65 | 4,85 | 30,65 | 4,85 | 30,65 | 4,85 | 30,65 | 4,85 |

Таблица 1.3 (продолжение)

| Год ввода нагрузки | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Зона отопления | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ул. Северная, д. 4а | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | ул. Горького, д. 75б | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | ул. Ленина, д. 96а | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,11 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | ул. Сосновая | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | ул.Сельхоз-техника,д. 12а | 0,083 | 0,00 | 0,083 | 0,00 | 0,083 | 0,00 | 0,083 | 0,00 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ул. Ленина, д. 2/44 | 30,65 | 4,85 | 30,65 | 4,85 | 30,65 | 4,85 | 30,65 | 4,85 |

Таблица 1.3 (продолжение)

| Год ввода нагрузки | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 -2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Зона отопления | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ул. Северная, д. 4а | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | ул. Горького, д. 75б | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | ул. Ленина, д. 96а | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,11 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | ул. Сосновая | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | ул. Сельхозтехника, д. 12а | 0,083 | 0,00 | 0,083 | 0,00 | 0,083 | 0,00 | 0,083 | 0,00 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ул. Ленина, д. 2/44 | 30,65 | 4,85 | 30,65 | 4,85 | 30,65 | 4,85 | 30,65 | 4,85 |

Таблица 1.4 Характеристика сохраняемого жилого фонда кадастрового квартала

| Адрес | Удельн. объём, м2 | Количество этажей | Количество проживающих | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в экспл. | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вент-я | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ул. Жабо, д1 |  | 2 |  | 0,03343 | 0,00 | 0,00 | 0,03343 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Жабо ,д2 |  | 2 |  | 0,03424 | 0,00 | 0,00 | 0,03424 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Жабо ,д3 |  | 2 |  | 0,03350 | 0,00 | 0,00 | 0,03350 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Жабо ,д4 |  | 2 |  | 0,02842 | 0,00 | 0,00 | 0,02842 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Жабо ,д5 |  | 2 |  | 0,02842 | 0,00 | 0,00 | 0,02842 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Жабо ,д6 |  | 3 |  | 0,07493 | 0,00 | 0,00 | 0,07493 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Жабо ,д7 |  | 3 |  | 0,07493 | 0,00 | 0,00 | 0,07493 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Жабо ,д8 |  | 2 |  | 0,04370 | 0,00 | 0,00 | 0,04370 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Жабо ,д9 |  | 2 |  | 0,04158 | 0,00 | 0,00 | 0,04158 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Жабо ,д10 |  | 3 |  | 0,07770 | 0,00 | 0,00 | 0,07770 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Калужская,3 |  | 3 |  | 0,04158 | 0,00 | 0,00 | 0,04158 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Калужская, д.5 |  | 2 |  | 0,02048 | 0,00 | 0,00 | 0,02048 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Калужская, д.6 |  | 2 |  | 0,02364 | 0,00 | 0,00 | 0,02364 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Калужская, д.7 |  | 2 |  | 0,03389 | 0,00 | 0,00 | 0,03389 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Калужская, д.8 |  | 2 |  | 0,02536 | 0,00 | 0,00 | 0,02536 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Калужская, д.10 |  | 2 |  | 0,02167 | 0,00 | 0,00 | 0,02167 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Калужская, д.12 |  | 2 |  | 0,03368 | 0,00 | 0,00 | 0,03368 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Калужская, д.14 |  | 2 |  | 0,03454 | 0,00 | 0,00 | 0,03454 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Гурьянова,д.29 |  | 2 |  | 0,01810 | 0,00 | 0,00 | 0,01810 |  | Котельная «СПТУ» |
| ул. Рогачева ,2 |  | 3 |  | 0,02927 | 0,00 | 0,00 | 0,02927 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Рогачева ,4 |  | 2 |  | 0,03291 | 0,00 | 0,00 | 0,03291 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Рогачева,9 |  | 2 |  | 0,03939 | 0,00 | 0,00 | 0,03939 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Рогачева ,16 |  | 2 |  | 0,04575 | 0,00 | 0,00 | 0,04575 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Рогачева ,13 |  | 2 |  | 0,04759 | 0,00 | 0,00 | 0,04759 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Рогачева ,15 |  | 2 |  | 0,02678 | 0,00 | 0,00 | 0,02678 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Рогачева 17 |  | 2 |  | 0,02728 | 0,00 | 0,00 | 0,02728 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Рогачева 19 |  | 2 |  | 0,04078 | 0,00 | 0,00 | 0,04078 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Рогачева 23 |  | 3 |  | 0,07125 | 0,00 | 0,00 | 0,07125 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Рогачева 25 |  | 2 |  | 0,04060 | 0,00 | 0,00 | 0,04060 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Рогачева 7 |  | 2 |  | 0,04137 | 0,00 | 0,00 | 0,04137 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Б.Росляковка 44 |  | 2 |  | 0,00463 | 0,00 | 0,00 | 0,00463 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Б.Росляковка 61 |  | 2 |  | 0,00441 | 0,00 | 0,00 | 0,00441 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Б.Росляковка 62 |  | 2 |  | 0,00463 | 0,00 | 0,00 | 0,00463 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Б.Росляковка 63 |  | 2 |  | 0,00463 | 0,00 | 0,00 | 0,00463 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Б.Росляковка 64 |  | 2 |  | 0,00232 | 0,00 | 0,00 | 0,00232 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Б.Росляковка 65 |  | 2 |  | 0,00498 | 0,00 | 0,00 | 0,00498 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Горького,69 |  | 2 |  | 0,00436 | 0,00 | 0,00 | 0,00436 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Горького 71 |  | 2 |  | 0,00248 | 0,00 | 0,00 | 0,00248 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Горького 73 |  | 2 |  | 0,02358 | 0,00 | 0,00 | 0,02358 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Горького,77 |  | 2 |  | 0,00368 | 0,00 | 0,00 | 0,00368 |  | Котельная «Школа» |
| ул. Ленина ,94 |  | 1 |  | 0,00365 | 0,00 | 0,00 | 0,00365 |  | Котельная «ЦРБ» |
| ул Ленина, 100 |  | 2 |  | 0,02032 | 0,00 | 0,00 | 0,02032 |  | Котельная «ЦРБ» |
| ул. Сосновая,1 |  | 5 |  | 0,10784 | 0,03349 | 0,00 | 0,14133 |  | Котельная АМК |
| ул. Сосновая,2 |  | 5 |  | 0,07199 | 0,02126 | 0,00 | 0,09325 |  | Котельная АМК |
| ул. Сельхозтех.,12 |  | 2 |  | 0,04157 | 0,00 | 0,00 | 0,04157 |  | Котельная СХТ |
| ул. Сельхозтех.,16 |  | 2 |  | 0,04157 | 0,00 | 0,00 | 0,04157 |  | Котельная СХТ |
| ул. Ленина, д.1 |  | 3 |  | 0,7795 | 0,00 | 0,00 | 0,7795 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.3 |  | 5 |  | 0,31 | 0,00 | 0,31 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.4 |  | 2 |  | 0,105 | 0,00 | 0,105 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.5 |  | 5 |  | 0,24 | 0,00 | 0,24 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.7 |  | 5 |  | 0,578 | 0,00 | 0,578 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.8 |  | 5 |  | 0,231 | 0,00 | 0,231 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.9 |  | 5 |  | 0,578 | 0,00 | 0,578 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.10 |  | 5 |  | 0,029639 | 0,00 | 0,029639 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.11 |  | 2 |  | 0,164599 | 0,00 | 0,164599 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.13 |  | 3 |  | 0,24593 | 0,00 | 0,24593 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.14 |  | 5 |  | 0,234055 | 0,00 | 0,234055 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.16 |  | 4 |  | 0,185 | 0,00 | 0,185 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.18 |  | 4 |  | 0,185 | 0,00 | 0,185 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.20 |  | 3 |  | 0,1675 | 0,00 | 0,1675 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.22 |  | 2 |  | 0,15408 | 0,00 | 0,15408 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.24 |  | 5 |  | 0,446869 | 0,00 | 0,446869 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.26 |  | 5 |  | 0,3984999 | 0,00 | 0,3984999 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.28 |  | 5 |  | 0,391991 | 0,00 | 0,391991 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.32 |  | 5 |  | 0,3117 | 0,00 | 0,3117 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.34 |  | 5 |  | 0,428648 | 0,00 | 0,428648 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.36 |  | 5 |  | 0,636975 | 0,00 | 0,636975 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. М.Жукова, д.1 |  | 5 |  | 0,3765 | 0,00 | 0,3765 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. М.Жукова, д.3 |  | 5 |  | 0,3765 | 0,00 | 0,3765 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. М.Жукова, д.5 |  | 5 |  | 0,2217 | 0,00 | 0,2217 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. М.Жукова, д.7 |  | 5 |  | 0,3732 | 0,00 | 0,3732 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. М.Жукова, д.9 |  | 5 |  | 0,58 | 0,00 | 0,58 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Озерная, д.1 |  | 2 |  | 0,0321 | 0,00 | 0,0321 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Озерная, д.2 |  | 2 |  | 0,0754 | 0,00 | 0,0754 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Озерная, д.3 |  | 2 |  | 0,0093 | 0,00 | 0,0093 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Озерная, д.4 |  | 2 |  | 0,007 | 0,00 | 0,007 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.1 |  | 2 |  | 0,0814 | 0,00 | 0,0814 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.2 |  | 5 |  | 0,231 | 0,00 | 0,231 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.3 |  | 2 |  | 0,06 | 0,00 | 0,06 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.3а |  | 5 |  | 0,11 | 0,00 | 0,11 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.4 |  | 5 |  | 0,2311 | 0,00 | 0,2311 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.5 |  | 1 |  | 0,057 | 0,00 | 0,057 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.6 |  | 5 |  | 0,3732 | 0,00 | 0,3732 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.7 |  | 5 |  | 0,4199 | 0,00 | 0,4199 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.8 |  | 5 |  | 0,4653 | 0,00 | 0,4653 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.9 |  | 3 |  | 0,1754 | 0,00 | 0,1754 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.9а |  | - |  | 0,004365 | 0,00 | 0,004365 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.9а/1 |  | - |  | 0,034757 | 0,00 | 0,034757 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.9а/2 |  | - |  | 0,020061 | 0,00 | 0,020061 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.10 |  | 5 |  | 0,3436 | 0,00 | 0,3436 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Попова, д.1 |  | 4 |  | 0,185 | 0,00 | 0,185 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Попова, д.2 |  | 5 |  | 0,377 | 0,00 | 0,377 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Чебышева, д.1 |  | 4 |  | 0,185 | 0,00 | 0,185 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Чебышева, д.2 |  | 4 |  | 0,185 | 0,00 | 0,185 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.1 |  | 5 |  | 0,231 | 0,00 | 0,231 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.2 |  | 5 |  | 0,231 | 0,00 | 0,231 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.3 |  | 5 |  | 0,190999 | 0,00 | 0,190999 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.4 |  | 5 |  | 0,191 | 0,00 | 0,191 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.5 |  | 5 |  | 0,33 | 0,00 | 0,33 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.6 |  | 5 |  | 0,33 | 0,00 | 0,33 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.7 |  | 5 |  | 0,3262 | 0,00 | 0,3262 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.8 |  | 5 |  | 0,3262 | 0,00 | 0,3262 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.9 |  | 5 |  | 0,4112 | 0,00 | 0,4112 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |

Таблица 1.5 Характеристика сохраняемого нежилого фонда кадастрового квартала

| Адрес | Удельн. объём, м3 | Кол-во этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вент-я | Всего |  |
| ул. Советская,25 |  |  | Военный Комиссариат Жук-го р-на | 0,01695 | 0,00 | 0,00 | 0,01695 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Гурьянова, 27 |  |  | Управление Росреестра | 0,01087 | 0,00 | 0,00 | 0,01087 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Гурьянова,27а |  |  | МДОУ МДС "Красная шапочка" | 0,04388 | 0,00 | 0,00 | 0,04388 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Гурьянова, 4 |  |  | Администрация МО г/п г. Жуков | 0,03543 | 0,00 | 0,00 | 0,03543 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Коммунистич.,5 |  |  | Здание библиотеки | 0,09640 | 0,00 | 0,00 | 0,09640 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Гурьянова,35 |  |  | Архивный отдел Адм. МР "Жуковский р-н" | 0,00310 | 0,00 | 0,00 | 0,00310 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Гурьянова ,33 |  |  | ГОУ ДОД ДЮСШ " Губерния" | 0,16760 | 0,00 | 0,00 | 0,16760 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Гурьянова,2а |  |  | ООО "Руслан+" | 0,00983 | 0,00 | 0,00 | 0,00983 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Гурьянова,27 |  |  | УМП "Жуковская архитектура" | 0,00354 | 0,00 | 0,00 | 0,00354 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Гурьянова,27 |  |  | ООО ЗКП "Кадастр" | 0,01510 | 0,00 | 0,00 | 0,01510 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Гурьянова,2а |  |  | МУП Жуковское БТИ | 0,00892 | 0,00 | 0,00 | 0,00892 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Советская,6а |  |  | Упр.ПФРФ(ГУ) в Жук.р-не | 0,01092 | 0,00 | 0,00 | 0,01092 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Советская,27 |  |  | ОВД Жуковского р-на | 0,06991 | 0,00 | 0,00 | 0,06991 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Советская,27 |  |  | Упр.фед. миграц сл. по Калужской обл. | 0,00164 | 0,00 | 0,00 | 0,00164 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Советская,27 |  |  | Уголовно-исполнительная инспекция | 0,00021 | 0,00 | 0,00 | 0,00021 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Советская,6а |  |  | Обнинское отделение сбербанка 7786 | 0,01248 | 0,00 | 0,00 | 0,01248 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Гурьянова,27 |  |  | ГУ Центр Кадастр | 0,00037 | 0,00 | 0,00 | 0,00037 | Котельная СПТУ» |
| ул. Советская,6а |  |  | ОАО Ростелеком | 0,01784 | 0,00 | 0,00 | 0,01784 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Советская,6а |  |  | Жуковский почтамт | 0,00515 | 0,00 | 0,00 | 0,00515 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Калужская,3 |  |  | ОВО при ОВД | 0,00356 | 0,00 | 0,00 | 0,00356 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Коммунистичес-кая,15 |  |  | Жуковское РПО | 0,01086 | 0,00 | 0,00 | 0,01086 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Советская,6а |  |  | ООО Флагман-Сервис | 0,00126 | 0,00 | 0,00 | 0,00126 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Гурьянова,2а |  |  | ООО "Агенство ТЕРРА" | 0,00181 | 0,00 | 0,00 | 0,00181 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Гурьянова,2 |  |  | ГАУКС"Возрождение" | 0,03442 | 0,00 | 0,00 | 0,03442 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Советская,23 |  |  | Управление Судебного Департамента | 0,04389 | 0,00 | 0,00 | 0,04389 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Советская,6а |  |  | Упр. соц. защиты насел. Жуковского района | 0,01168 | 0,00 | 0,00 | 0,01168 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Гурьянова,2а |  |  | Благоустройство (гостиннца) | 0,01728 | 0,00 | 0,00 | 0,01728 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Советская,1 |  |  | ГБУК КО Гос. музей Г.К. Жукова | 0,08909 | 0,00 | 0,00 | 0,08909 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Гурьянова,4 |  |  | Адм.МР Жуковск р-н отдел ЗАГС | 0,00278 | 0,00 | 0,00 | 0,00278 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Гурьянова,27 |  |  | ФГУ "Земельная кадастровая палата" | 0,00340 | 0,00 | 0,00 | 0,00340 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Коммунистичес-кая,15 |  |  | Управление Федерального казначейства | 0,00667 | 0,00 | 0,00 | 0,00667 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Московская,15 |  |  | ГБОУ СПО "КМС" (агролицей) | 0,38553 | 0,00 | 0,00 | 0,38553 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Советская,4а |  |  | ООО "Альфа-Ойл" | 0,00183 | 0,00 | 0,00 | 0,00183 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Советская,6а |  |  | МУ КЦСОН Жуковского района (соц.защита) | 0,00118 | 0,00 | 0,00 | 0,00118 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Гурьянова,31 |  |  | Калужский ФГУ "ЦРИ АПК" | 0,00095 | 0,00 | 0,00 | 0,00095 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Гурьянова,2 |  |  | ООО ЧОП "Беркут" | 0,00072 | 0,00 | 0,00 | 0,00072 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Советская,21 |  |  | Калужск регион филиал ОАО Россельхозбанк | 0,01340 | 0,00 | 0,00 | 0,01340 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Коммунистичес-кая,15 |  |  | ЧП "Шерова" (м-н "Все для дома") | 0,00355 | 0,00 | 0,00 | 0,00355 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Гурьянова,2а |  |  | НОУ "За рулем" | 0,00181 | 0,00 | 0,00 | 0,00181 | Котельная «СПТУ» |
| ул.Гурьянова,7 |  |  | Безруков В.А. | 0,02003 | 0,00 | 0,00 | 0,02003 | Котельная «СПТУ» |
| ул. Коммунистическая,12 |  |  | Редакция газеты "Жук. вестник" | 0,00884 | 0,00 | 0,00 | 0,00884 | Котельная «Школа» |
| ул. Круглова,1 |  |  | Жуковское РПО | 0,02927 | 0,00 | 0,00 | 0,02927 | Котельная «Школа» |
| ул. Горького,21 |  |  | ООО "Прогресс" | 0,00502 | 0,00 | 0,00 | 0,00502 | Котельная «Школа» |
| ул. Круглова,1 |  |  | Нотариус Лушникова | 0,00084 | 0,00 | 0,00 | 0,00084 | Котельная «Школа» |
| ул. Рогачева,11 |  |  | Жуковская средняя школа № 1 | 0,30783 | 0,00 | 0,00 | 0,30783 | Котельная «Школа» |
| ул. Коммунистическая,8 |  |  | МУП "Печатный двор" | 0,01163 | 0,00 | 0,00 | 0,01163 | Котельная «Школа» |
| ул. Ленина,58а |  |  | ИП Матренин И.А. | 0,00692 | 0,00 | 0,00 | 0,00692 | Котельная «Школа» |
| ул. Коммунистичес-кая,12 |  |  | МОУ ДПО "Научно-мет.центр Жуковского района" М | 0,01036 | 0,00 | 0,00 | 0,01036 | Котельная «Школа» |
| ул. Горького,21 |  |  | ИП Степанюк А.В. | 0,00057 | 0,00 | 0,00 | 0,00057 | Котельная «Школа» |
| ул. Круглова,1 |  |  | ООО Центр недвижимости "Ваш дом" | 0,00374 | 0,00 | 0,00 | 0,00374 | Котельная «Школа» |
| ул. Коммунистическая,2 |  |  | ООО Металлобаза дом быта | 0,04516 | 0,00 | 0,00 | 0,04516 | Котельная «Школа» |
| ул. Коммунистичес-кая,2а |  |  | ООО " Протва Центр" | 0,00636 | 0,00 | 0,00 | 0,00636 | Котельная «Школа» |
| ул. Коммунистическая,4 |  |  | ИП Катышева | 0,00750 | 0,00 | 0,00 | 0,00750 | Котельная «Школа» |
| ул. Коммунистическая,4 |  |  | ИП Ким | 0,00176 | 0,00 | 0,00 | 0,00176 | Котельная «Школа» |
| ул. Рогачева,27 |  |  | МУП "Жуковское ПАТП" | 0,09974 | 0,00 | 0,00 | 0,09974 | Котельная «Школа» |
| ул. Круглова,1 |  |  | УФССП России по Калуж.обл Ф | 0,01025 | 0,00 | 0,00 | 0,01025 | Котельная «Школа» |
| ул. Коммунистическая,4 |  |  | Упр.судеб.департ(мировые судьи) | 0,00533 | 0,00 | 0,00 | 0,00533 | Котельная «Школа» |
| ул. Коммунистическая,4 |  |  | адвокат Хохлов А.И. | 0,00160 | 0,00 | 0,00 | 0,00160 | Котельная «Школа» |
| ул. Коммунистическая,4 |  |  | ООО "НЦОПИ" | 0,00286 | 0,00 | 0,00 | 0,00286 | Котельная «Школа» |
| ул. Коммунистическая,4 |  |  | Полит.партия "Патриоты России" | 0,00169 | 0,00 | 0,00 | 0,00169 | Котельная «Школа» |
| ул. Коммунистическая,4 |  |  | ИП Чахов Я.Ю. | 0,00105 | 0,00 | 0,00 | 0,00105 | Котельная «Школа» |
| ул. Горького, 79 |  |  | МОУ ДОД ДШИ № 1 муз.школа | 0,00671 | 0,00 | 0,00 | 0,00671 | Котельная «Школа» |
| ул. Ленина, 96 |  |  | Жуковская ЦРБ | 0,25630 | 0,10485 | 0,00 | 0,36115 | Котельная «ЦРБ» |
| ул. Горького,1 |  |  | ФФГУЗ "Центр гиг. и эпидем.в Калужской обл. | 0,02293 | 0,00 | 0,00 | 0,02293 | Котельная «ЦРБ» |
| ул. Горького,1а |  |  | ОАО "ДЕЗИ" | 0,00252 | 0,00 | 0,00 | 0,00252 | Котельная «ЦРБ» |
| ул. Ленина ,96 |  |  | ИП Мукминов В.З. | 0,00023 | 0,00 | 0,00 | 0,00023 | Котельная «ЦРБ» |
| ул. Сосновая, 1а |  |  | ИП Кобозева | 0,00196 | 0,00039 | 0,00 | 0,00235 | Котельная АМК |
| ул. Ленина, д.2 |  |  | ОАО «КНИРТИ» | 9,948254 | 0,00 | 9,948254 | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.2 |  |  | ОАО «КЗРТА» | 4,056 | 0,00 | 4,056 | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.12 |  | 3 | Школа | 0,7932 | 0,00 | 0,7932 | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.18 |  | 2 | общежитие и ЖКО | 0,0526 | 0,00 | 0,0526 | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.30 |  | 2 | МДОУ «Сказка» | 0,2418 | 0,00 | 0,2418 | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.7/1 |  | 1 | «Комфорт» промбаза | 0,0278 | 0,00 | 0,0278 | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.9/27 |  |  | ООО «Юкострой»» | 0,036 | 0,00 | 0,036 | Котельная ОАО «КНИРТИ» |

Раздел 1, пункт 3

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Таблица 1.6 Характеристика сохраняемого жилого и нежилого фонда кадастрового квартала ОАО «КНИРТИ»

| Адрес | Удельн. объём, м2 | Количество этажей | Количество проживающих | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуат. | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вент-я | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ул. Ленина, д.1 |  | 3 |  | 0,7795 | 0,00 | 0,00 | 0,7795 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.3 |  | 5 |  | 0,31 | 0,00 | 0,31 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.4 |  | 2 |  | 0,105 | 0,00 | 0,105 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.5 |  | 5 |  | 0,24 | 0,00 | 0,24 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.7 |  | 5 |  | 0,578 | 0,00 | 0,578 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.8 |  | 5 |  | 0,231 | 0,00 | 0,231 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.9 |  | 5 |  | 0,578 | 0,00 | 0,578 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.10 |  | 5 |  | 0,029639 | 0,00 | 0,029639 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.11 |  | 2 |  | 0,164599 | 0,00 | 0,164599 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.13 |  | 3 |  | 0,24593 | 0,00 | 0,24593 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.14 |  | 5 |  | 0,234055 | 0,00 | 0,234055 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.16 |  | 4 |  | 0,185 | 0,00 | 0,185 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.18 |  | 4 |  | 0,185 | 0,00 | 0,185 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.20 |  | 3 |  | 0,1675 | 0,00 | 0,1675 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.22 |  | 2 |  | 0,15408 | 0,00 | 0,15408 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.24 |  | 5 |  | 0,446869 | 0,00 | 0,446869 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.26 |  | 5 |  | 0,3984999 | 0,00 | 0,3984999 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.28 |  | 5 |  | 0,391991 | 0,00 | 0,391991 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.32 |  | 5 |  | 0,3117 | 0,00 | 0,3117 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.34 |  | 5 |  | 0,428648 | 0,00 | 0,428648 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.36 |  | 5 |  | 0,636975 | 0,00 | 0,636975 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. М.Жукова, д.1 |  | 5 |  | 0,3765 | 0,00 | 0,3765 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. М.Жукова, д.3 |  | 5 |  | 0,3765 | 0,00 | 0,3765 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. М.Жукова, д.5 |  | 5 |  | 0,2217 | 0,00 | 0,2217 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. М.Жукова, д.7 |  | 5 |  | 0,3732 | 0,00 | 0,3732 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. М.Жукова, д.9 |  | 5 |  | 0,58 | 0,00 | 0,58 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Озерная, д.1 |  | 2 |  | 0,0321 | 0,00 | 0,0321 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Озерная, д.2 |  | 2 |  | 0,0754 | 0,00 | 0,0754 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Озерная, д.3 |  | 2 |  | 0,0093 | 0,00 | 0,0093 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Озерная, д.4 |  | 2 |  | 0,007 | 0,00 | 0,007 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.1 |  | 2 |  | 0,0814 | 0,00 | 0,0814 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.2 |  | 5 |  | 0,231 | 0,00 | 0,231 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.3 |  | 2 |  | 0,06 | 0,00 | 0,06 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.3а |  | 5 |  | 0,11 | 0,00 | 0,11 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.4 |  | 5 |  | 0,2311 | 0,00 | 0,2311 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.5 |  | 1 |  | 0,057 | 0,00 | 0,057 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.6 |  | 5 |  | 0,3732 | 0,00 | 0,3732 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.7 |  | 5 |  | 0,4199 | 0,00 | 0,4199 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.8 |  | 5 |  | 0,4653 | 0,00 | 0,4653 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.9 |  | 3 |  | 0,1754 | 0,00 | 0,1754 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.9а |  | - |  | 0,004365 | 0,00 | 0,004365 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.9а/1 |  | - |  | 0,034757 | 0,00 | 0,034757 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.9а/2 |  | - |  | 0,020061 | 0,00 | 0,020061 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.10 |  | 5 |  | 0,3436 | 0,00 | 0,3436 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Попова, д.1 |  | 4 |  | 0,185 | 0,00 | 0,185 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Попова, д.2 |  | 5 |  | 0,377 | 0,00 | 0,377 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Чебышева, д.1 |  | 4 |  | 0,185 | 0,00 | 0,185 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Чебышева, д.2 |  | 4 |  | 0,185 | 0,00 | 0,185 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.1 |  | 5 |  | 0,231 | 0,00 | 0,231 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.2 |  | 5 |  | 0,231 | 0,00 | 0,231 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.3 |  | 5 |  | 0,190999 | 0,00 | 0,190999 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.4 |  | 5 |  | 0,191 | 0,00 | 0,191 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.5 |  | 5 |  | 0,33 | 0,00 | 0,33 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.6 |  | 5 |  | 0,33 | 0,00 | 0,33 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.7 |  | 5 |  | 0,3262 | 0,00 | 0,3262 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.8 |  | 5 |  | 0,3262 | 0,00 | 0,3262 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Юбилейная, д.9 |  | 5 |  | 0,4112 | 0,00 | 0,4112 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.2 |  |  | ОАО «КНИРТИ» | 9,948254 | 0,00 | 9,948254 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.2 |  |  | ОАО «КЗРТА» | 4,056 | 0,00 | 4,056 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.12 |  | 3 | Школа | 0,7932 | 0,00 | 0,7932 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.18 |  | 2 | общежитие и ЖКО | 0,0526 | 0,00 | 0,0526 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Ленина, д.30 |  | 2 | МДОУ «Сказка» | 0,2418 | 0,00 | 0,2418 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.7/1 |  | 1 | «Комфорт» промбаза | 0,0278 | 0,00 | 0,0278 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| ул. Первомайская, д.9/27 |  |  | ООО «Юкострой»» | 0,036 | 0,00 | 0,036 |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» |

Рисунок 1.2. Схема системы теплоснабжения котельной по ул. Северная, д. 4а  («СПТУ») г. Жуков

Рисунок 1.3. Схема системы теплоснабжения котельной по ул. Горького  д. 75«Б» («Школа») г. Жуков

Рисунок 1.4. Схема системы теплоснабжения котельной по ул. Ленина  д. 96 «А» («ЦРБ») г. Жуков

Рисунок 1.5 Схема системы теплоснабжения автоматической модульной котельной (АМК) по ул. Сосновая г. Жуков

Рисунок 1.6 Схема системы теплоснабжения котельной по ул. Сельхозтехника д.12«А» (СХТ) г. Жуков

Рисунок 1.7 Схема системы теплоснабжения котельной ОАО «КНИРТИ» по ул. Ленина д.2/44 г. Жуков

Рисунок 1.8. Радиус действия котельных г. Жуков Калужской области.

Раздел 2.

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Раздел 2, пункт 1

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения городского поселения город Жуков Калужской области.

Таблица 2.1

| Система теплоснабжения | Площ. зоны действ. источника теплоты, км2 | Тепл. нагрузка источника теплоты, Гкал/ч | Среднее число абонентов | Стоимость тепловых сетей, млн.руб | Материальная характеристика систем теплоснабжения, м2 | Число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя | Расчетный перепад температур, 0С | Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 3,8 | 1,98 | 59 | 2,526 | 5802,7 | 120 | 3,51 | 25 | 1526,21 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 1,2 | 1,05 | 43 | 2,248 | 5149,6 | 120 | 3,51 | 25 | 1526,21 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 0,1 | 0,4 | 6 | 0,164 | 376,8 | 120 | 3,51 | 25 | 1526,21 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 0,05 | 0,16 | 3 | 0,088 | 200,9 | 120 | 3,51 | 25 | 1526,21 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 0,01 | 0,083 | 2 | 0,044 | 100,5 | 120 | 3,51 | 25 | 1526,21 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | 6,2 | 35,5 | 63 | 1,59 | 9420 | 120 | 3,51 | 25 | 1202,95 |

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения города Жуков приведены в таблице.

Таблица 2.2

| Система теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/ч на 1 км2 | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км | Предельный радиус действия тепловых сетей Rпред, км2 | Оптимальный радиус теплоснабжения Rопт, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 151,07 | 8,38 | 102,65 | 22,3 | 1,1 | 1,05 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 94,89 | 16,52 | 102,65 | 25 | 0,62 | 0,55 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 75 | 6,56 | 102,65 | 342,2 | 0,18 | 0,17 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 34,18 | 2,66 | 102,65 | 641,6 | 0,13 | 0,1 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 187,5 | 36,08 | 102,65 | 1283,1 | 0,05 | 0,04 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | 123 | 7,9 | 102,65 | 35,4 | 1,4 | 1,35 |

Раздел 2, пункт 3.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Дальнейшее расширение тепловой сети города Жуков не предусматривается, так как все вновь строящиеся объекты планируется оснащать индивидуальными теплогенераторами.

Раздел 2, пункт 4.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Теплоснабжение осуществляется от поквартирных теплогенераторов.

Теплообеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки и многоквартирного строительства предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

Раздел 2, пункт 5, подпункты 1, 2, 3 и 4.

Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки (Гкал/час) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизмененными в течении отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.3

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, МВт | Затраты теплов. мощ-ности на собств.нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/год | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/год | Присоед. тепл. нагрузка (с уче-том потерь в теплосетях), Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источ. тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 | 1,85 | +4,04 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 | 0,99 | +1,27 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex 200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 | 0,36 | +0,69 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 | 0,13 | +0,7 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 | 0,076 | +0,087 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 | 35,5 | +44 |
| Итого | Х | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92773 | 1235,1 | 38,906 | +50,787 |
| 2013 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 | 1,85 | +4,04 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 | 0,99 | +1,27 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex 200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 | 0,36 | +0,69 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 | 0,13 | +0,7 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 | 0,076 | +0,087 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 | 35,5 | +44 |
| Итого |  | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92773 | 1235,1 | 38,906 | +50,787 |
| 2014 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 | 1,85 | +4,04 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 | 0,99 | +1,27 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex 200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 | 0,36 | +0,69 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 | 0,13 | +0,7 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 | 0,076 | +0,087 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 | 35,5 | +44 |
| Итого |  | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92773 | 1235,1 | 38,906 | +50,787 |
| 2015 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 | 1,85 | +4,04 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 | 0,99 | +1,27 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex 200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 | 0,36 | +0,69 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 | 0,13 | +0,7 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 | 0,076 | +0,087 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 | 35,5 | +44 |
| Итого |  | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92773 | 1235,1 | 38,906 | +50,787 |
| 2016 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 | 1,85 | +4,04 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 | 0,99 | +1,27 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex 200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 | 0,36 | +0,69 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 | 0,13 | +0,7 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 | 0,076 | +0,087 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 | 35,5 | +44 |
| Итого |  | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92773 | 1235,1 | 38,906 | +50,787 |
| 2017-2022 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 | 1,85 | +4,04 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 | 0,99 | +1,27 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex 200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 | 0,36 | +0,69 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 | 0,13 | +0,7 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 | 0,076 | +0,087 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 | 35,5 | +44 |
| Итого |  | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92773 | 1235,1 | 38,906 | +50,787 |
| 2022-2027 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 | 1,85 | +4,04 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 | 0,99 | +1,27 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex 200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 | 0,36 | +0,69 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 | 0,13 | +0,7 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 | 0,076 | +0,087 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 | 35,5 | +44 |
| Итого |  | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92773 | 1235,1 | 38,906 | +50,787 |

Раздел 2, пункт 5, подпункт 1.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица 2.4

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование источников теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника | Располагаемая тепловая мощность источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | МВт |
| Городское поселение город Жуков | СЦТ г. Жукова | Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 6,02 | 2,3 |
|  |  | Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 2,32 | 1,22 |
|  |  | Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 1,09 | 0,47 |
|  |  | Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 0,86 | 0,19 |
|  |  | Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 0,17 | 0,1 |
|  |  | Котельная ОАО «КНИРТИ» | 79,5 | 41,29 |
| Всего по населенному пункту | 89,96 | 45,57 |

Раздел 2, пункт 5, подпункт 1.

Существующие значения установленной и фактической тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Таблица 2.5

| Наименование населенного пункта | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городское поселение г. Жуков | Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 1,98 |
|  | Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,05 |
|  | Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex 200 | 1,09 | 0,4 |
|  | Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,16 |
|  | Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,083 |
|  | Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 35,5 |

Раздел 2, пункт 5, подпункт 2.

Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующие по состоянию на 2012 год технические ограничения на использование тепловой мощности котлов отсутствует.

Однако, износ основного оборудования котельной по ул. Ленина, д.2/44 ОАО «КНИРТИ» превышает нормируемые показатели.

Раздел 2, пункт 5, подпункты 3 и 4.

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто».

Таблица 2.6

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 6,02 | 1,98 | 607,2 | 6,02 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 2,32 | 1,05 | 280,7 | 2,32 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 1,09 | 0,4 | 183,3 | 1,09 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 0,86 | 0,16 | 132,9 | 0,86 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 0,17 | 0,083 | 31 | 0,17 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | 79,5 | 35,5 | 0,00 | 79,5 |

Раздел 2, пункт 5, подпункт 5.

Значение существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя.

Таблица 2.7

| Наименование источника | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016-2022 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 2, пункт 5, подпункт 6.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Раздел 2, пункт 4, подпункт 7.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учета существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при её передаче по тепловым сетям.

Таблица 2.8

| Наименование источника | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016-2022 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |

Раздел 3.

«Перспективные балансы теплоносителя»;

Раздел 3, пункт 1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице:

Таблица 3.1

| Наименование источника теплоснабжения | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м3 | Нормативная производительность водоподготовки, м3/ч | Существующая производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | закрытая | 290,14 | 2 | 1,5 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | закрытая | 257,48 | 1,5 | 1 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | закрытая | 18,84 | 1,5 | 1 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | закрытая | 7,29 | 1 | 0,5 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | закрытая | 5,03 | 0,5 | 0,2 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | закрытая | 471 | 20 | 15-20 |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице:

Таблица 3.2

| Наименование источника теплоснабжения | Система теплоснабжения | Нормативная производительность водоподготовки на 2027г., м3/ч | Существующая производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | закрытая | 1,6 | 1,5 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | закрытая | 1,1 | 1 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | закрытая | 1,1 | 1 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | закрытая | 0,6 | 0,5 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | закрытая | 0,25 | 0,2 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | закрытая | 16,5 | 15-20 |

Раздел 3, пункт 1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены на графике.

Раздел 4

«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 4, пункт 1.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения;

В городском поселении городе Жуков нет необходимости в проектировании новых котельных в районе нового строительства и дальнейшем расширении тепловой сети. Все вновь строящиеся объекты планируется проектировать с индивидуальными тепловыми пунктами.

Раздел 4, пункт 2

Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия.

В городском поселении г. Жуков не планируется прирост перспективной тепловой нагрузки, поэтому нет необходимости в проектировании новых котельных. Дальнейшее расширение тепловой сети в районе нового строительства  предлагается проектировать с индивидуальными тепловыми пунктами.

Раздел 4 пункт 3.

Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Необходимо  проведение пусконаладочных работ источников тепловой энергии:

- Котельной ОАО «КНИРТИ», находящейся по адресу г.п.г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/44 (износ оборудования 50-80%);

- Котельной АМК ГМП «Энергетик», находящейся по адресу г.п.г. Жуков, ул. Сосновая (износ оборудования 75%).

Раздел 4 пункт 4.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурсов представлены в таблице:

Таблица 4.1

Котельная по ул. Северная, д. 4а (рабочее название-«СПТУ»)  ГМП «Энергетик»

| Наименование | Марка котла ТТ-100 |
| --- | --- |
|  | Номер котла котельной |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2008 | 2008 |
| Расчетный ресурс котла, час | 18000 | 18000 |
| Расчетный срок службы, лет | 20 | 20 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 5 | 5 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу |  |  |

Котельная по ул. Горького, д. 75б (рабочее название - «Школа») ГМП «Энергетик»

| Наименование | Марка котла Vitoplex |
| --- | --- |
|  | Номер котла котельной |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 | 2011 |
| Расчетный ресурс котла, час | 18000 | 18000 |
| Расчетный срок службы, лет | 20 | 20 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 2 | 2 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу |  |  |

Котельная по ул. Ленина, д. 96а (рабочее название- «ЦРБ») ГМП «Энергетик»

| Наименование | Марка котла Vitoplex - 200 |
| --- | --- |
|  | Номер котла котельной |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 | 2013 |
| Расчетный ресурс котла, час | 18000 | 18000 |
| Расчетный срок службы, лет | 20 | 20 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 0 | 0 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу |  |  |

Автономно-модульная котельная по ул. Сосновая (рабочее название- «АМК») ГМП «Энергетик»

| Наименование | Марка котла Super RAC |
| --- | --- |
|  | Номер котла котельной |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 | 2005 |
| Расчетный ресурс котла, час | 10000 | 10000 |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 8 | 8 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу |  |  |

Котельная по ул. Сельхозтехника, 12а (рабочее название- «СХТ») ГМП «Энергетик»

| Наименование | Марка котла Vitorond100 VR2B |
| --- | --- |
|  | Номер котла котельной |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 | 2012 |
| Расчетный ресурс котла, час | 6000 | 6000 |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 1 | 1 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу |  |  |

Котельная по ул. Ленина, д.2/44 ОАО «КНИРТИ»

| Наименование | Марка котла ДКВР 10/13 | Марка котла ПТВМ-30М |
| --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Год изготовления |  |  |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 | 1963 | 1998 | 1983 | 1983 |
| Расчетный ресурс котла, час | 75000 | 75000 | 75000 | 45000 | 45000 |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 14 | 50 | 15 | 30 | 30 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |  |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу |  |  |  |  |  |

Раздел 4, пункт 5.

Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемой на каждом этапе планируемого периода.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска тепла от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления или горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

При проектировании систем отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/700С для ГМП «Энергетик» и 130/700С для ОАО «КНИРТИ». Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.

Поэтому тепловая сеть систем теплоснабжения городского поселения город Жуков Калужской области работает по температурному графику 95/700С и 130/700С.

Исходные данные для расчета температурных графиков в системах теплоснабжения представлены в таблице:

Таблица 4.2

| Наименование источника теплоты | Вид регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжения | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, 0С | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, 0С | Стремление температурного графика на ГВС, 0С | Срезка температурного графика, 0С | Температурный график, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | центральное | закрытая | -27 | 18 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | центральное | закрытая | -27 | 18 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | центральное | закрытая | -27 | 18 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | центральное | закрытая | -27 | 18 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | центральное | закрытая | -27 | 18 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | центральное | закрытая | -27 | 18 | 75 | нет | 130/70 |

Температурный график 95/70 0С городского поселения город Жуков Калужской области ГМП «Энергетик».

Таблица 4.3 Система отопления городского поселения город Жуков Калужской области ГМП «Энергетик» 95/70 0С

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40,1 | 34,5 | -12 | 72,9 | 56,2 |
| 7 | 42 | 35,9 | -13 | 74,4 | 57,2 |
| 6 | 43,7 | 37 | -14 | 75,9 | 58,1 |
| 5 | 45,5 | 38,3 | -15 | 77,5 | 59,2 |
| 4 | 47,2 | 39,5 | -16 | 79 | 60,1 |
| 3 | 49 | 40,7 | -17 | 80,5 | 61 |
| 2 | 50,7 | 41,8 | -18 | 82 | 62 |
| 1 | 52,5 | 43,1 | -19 | 83,5 | 62,9 |
| 0 | 54 | 44 | -20 | 84,9 | 63,8 |
| -1 | 55,6 | 45 | -21 | 86,3 | 64,6 |
| -2 | 57,3 | 46,2 | -22 | 87,8 | 65,6 |
| -3 | 58,8 | 47,2 | -23 | 89,3 | 66,5 |
| -4 | 60,6 | 48,4 | -24 | 90,8 | 67,4 |
| -5 | 62,1 | 49,3 | -25 | 92,2 | 68,3 |
| -6 | 63,5 | 50,2 | -26 | 93,6 | 69,2 |
| -7 | 65,1 | 51,2 | -27 | 95 | 70 |
| -8 | 66,8 | 52,3 | - | - | - |
| -9 | 68,3 | 53,3 | - | - | - |
| -10 | 69,8 | 54,2 | - | - | - |
| -11 | 71,4 | 55,3 | - | - | - |

Температурный график 130/70 0С городского поселения г. Жуков Калужской области ОАО «КНИРТИ»

Таблица 4.4 .       Система отопления городского поселения город Жуков Калужской области ОАО «КНИРТИ» 130/70 0С

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 47,9 | 34,6 | -12 | 96,3 | 56,3 |
| 7 | 50,5 | 35,8 | -13 | 98,6 | 57,3 |
| 6 | 53,1 | 37,1 | -14 | 100,9 | 58,2 |
| 5 | 55,6 | 38,9 | -15 | 103,2 | 59,2 |
| 4 | 58,1 | 39,5 | -16 | 105,4 | 60,1 |
| 3 | 60,6 | 40,6 | -17 | 107,7 | 61 |
| 2 | 63,1 | 41,8 | -18 | 110 | 62 |
| 1 | 65,6 | 42,9 | -19 | 112,2 | 62,9 |
| 0 | 68 | 44 | -20 | 114,5 | 63,8 |
| -1 | 70,4 | 45,1 | -21 | 116,7 | 64,7 |
| -2 | 72,8 | 46,2 | -22 | 118,9 | 65,6 |
| -3 | 75,2 | 47,2 | -23 | 121,2 | 66,5 |
| -4 | 77,6 | 48,3 | -24 | 123,4 | 67,4 |
| -5 | 80 | 49,3 | -25 | 125,6 | 68,5 |
| -6 | 82,3 | 50,3 | -26 | 127,8 | 69,1 |
| -7 | 84,7 | 51,4 | -27 | 130 | 70 |
| -8 | 87 | 52,4 | - | - | - |
| -9 | 89,4 | 53,4 | - | - | - |
| -10 | 91,7 | 54,4 | - | - | - |
| -11 | 94 | 55,3 | - | - | - |

Раздел 4 пункт 5.

Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемой на каждом этапе планируемого периода.

Таблица 4.5

| Наименование источника теплоты | 2012 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | 130/70 | нет | 130/70 | нет | 130/70 | нет | 130/70 | нет | 130/70 | нет |

Таблица 4.5 (продолжение)

| Наименование источника теплоты | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | 130/70 | нет | 130/70 | нет | 130/70 | нет | 130/70 | нет | 130/70 | нет |

Таблица 4.5 (продолжение)

| Наименование источника теплоты | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С | Температурный график, 0С | Срезка температурного графика, 0С |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | 130/70 | нет | 130/70 | нет | 130/70 | нет | 130/70 | нет | 130/70 | нет |

Раздел 4, пункт 6.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии без аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблице 2,3.

Раздел 5.

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»;

Раздел 5 пункты 1 и 2.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В городском поселении город Жуков дефицита располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не обнаружено.

В городском поселении г. Жуков нет необходимости в проектировании новых котельных в районе нового строительства и дальнейшем расширении тепловой сети. Все вновь строящиеся объекты планируется проектировать с индивидуальными тепловыми пунктами.

Раздел 5, пункт 3

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В городском поселении город Жуков не планируется прирост перспективной тепловой нагрузки, поэтому нет необходимости в проектировании новых тепловых сетей. Все вновь строящиеся объекты планируется проектировать с индивидуальными тепловыми пунктами.

Раздел 5, пункт 4

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Для обеспечения надежности и безопасности тепловых сетей необходима замена участков трубопровода в связи с истекшим сроком службы. Перед вводом в эксплуатацию тепловых сетей должны быть проведены следующие мероприятия:

а) индивидуальные приемо-сдаточные испытания и пуско-наладка отдельных систем, элементов тепловых сетей;

б) комплексное опробование оборудования.

Испытания тепловых сетей должны проводиться комплексно с испытаниями систем теплопотребления.

Пробные пуски проводятся до комплексного опробования тепловых сетей. При пробном пуске должна быть проверена работоспособность оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации; проведены проверка и настройка всех систем контроля и управления, в том числе автоматических регуляторов, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов.

При эксплуатации тепловых сетей и тепловых пунктов должно быть обеспечено:

- В целях предупреждения коррозии, повреждений и разрушений тепловой сети должна быть обеспечена подпитка сетей очищенной деаэрированной водой в рабочем режиме и аварийная подпитка водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

- Должны быть обеспечены режим работы водоподготовительных установок и водно-химический режим сетей без повреждений, вызванных коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного и сетевого оборудования, а также образованием накипи, отложений и шлама в оборудовании и тепловых сетях, и сопутствующих им угроз нанесения вреда здоровью людей.

- Для предотвращения повреждений оборудования тепловых сетей и угрозы здоровью людей при эксплуатации должны выполняться мероприятия, направленные на своевременное выявление и последующее устранение дефектов и неполадок в работе трубопроводов, их компенсаторов и опор, арматуры, дренажей, строительных конструкций, контрольно-измерительных приборов и других элементов.

Выявленные при обходе дефекты, угрожающие аварией, должны устраняться немедленно.

- Надлежит своевременно удалять воздух из теплопроводов, поддерживать избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления, а также соблюдать чистоту в камерах и каналах, не допускать пребывания в них посторонних лиц, осуществлять контроль состояния тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия путем осмотра и с применением современных методов диагностики.

Раздел 6.

«Перспективные топливные балансы»;

## Раздел утверждаемой части «Перспективные топливные балансы» должен содержать перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах городского поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Таблица 6.1

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителя (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Нормативный удельный рас-ход условного топлива на отп-уск теп. энерг., кг.у.т./Гкал. | Расчетный годовой расход основного топлива | Расчетный годовой запас резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | условного топлива, т.у.т. | природного газа, тыс. м3 | условного топлива, т.у.т. | Дизельное топливо, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2012 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 1,85 | 9203 | 143,8 | 1323,367 | 1164,936 | - | - |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 0,99 | 4259,3 | 143,8 | 612,4755 | 539,151 | - | - |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 0,36 | 1881,6 | 143,8 | 387,0875 | 340,746 | - | - |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,13 | 2016,1 | 143,8 | 289,9095 | 255,202 | - | - |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond100 VR2B | 0,076 | 460 | 143,8 | 66,14587 | 58,227 | - | - |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13, ПТВМ-30М | 35,5 | 74953 | 143,8 | 10778,05 | 9487,721 | - | - |
| Итого |  | 38,906 | 92773 | 862,8 | 13457,04 | 11845,98 | - | - |
| 2013 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 1,85 | 9203 | 143,8 | 1323,367 | 1164,936 | - | - |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 0,99 | 4259,3 | 143,8 | 612,4755 | 539,151 | - | - |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 0,36 | 1881,6 | 143,8 | 387,0875 | 340,746 | - | - |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,13 | 2016,1 | 143,8 | 289,9095 | 255,202 | - | - |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond100 VR2B | 0,076 | 460 | 143,8 | 66,14587 | 58,227 | - | - |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13, ПТВМ-30М | 35,5 | 74953 | 143,8 | 10778,05 | 9487,721 | - | - |
| Итого |  | 38,906 | 92773 | 862,8 | 13457,04 | 11845,98 | - | - |
| 2014 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 1,85 | 9203 | 143,8 | 1323,367 | 1164,936 | - | - |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 0,99 | 4259,3 | 143,8 | 612,4755 | 539,151 | - | - |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 0,36 | 1881,6 | 143,8 | 387,0875 | 340,746 | - | - |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,13 | 2016,1 | 143,8 | 289,9095 | 255,202 | - | - |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond100 VR2B | 0,076 | 460 | 143,8 | 66,14587 | 58,227 | - | - |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13, ПТВМ-30М | 35,5 | 74953 | 143,8 | 10778,05 | 9487,721 | - | - |
| Итого |  | 38,906 | 92773 | 862,8 | 13457,04 | 11845,98 | - | - |
| 2015 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 1,85 | 9203 | 143,8 | 1323,367 | 1164,936 | - | - |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 0,99 | 4259,3 | 143,8 | 612,4755 | 539,151 | - | - |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 0,36 | 1881,6 | 143,8 | 387,0875 | 340,746 | - | - |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,13 | 2016,1 | 143,8 | 289,9095 | 255,202 | - | - |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond100 VR2B | 0,076 | 460 | 143,8 | 66,14587 | 58,227 | - | - |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13, ПТВМ-30М | 35,5 | 74953 | 143,8 | 10778,05 | 9487,721 | - | - |
| Итого |  | 38,906 | 92773 | 862,8 | 13457,04 | 11845,98 | - | - |
| 2016 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 1,85 | 9203 | 143,8 | 1323,367 | 1164,936 | - | - |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 0,99 | 4259,3 | 143,8 | 612,4755 | 539,151 | - | - |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 0,36 | 1881,6 | 143,8 | 387,0875 | 340,746 | - | - |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,13 | 2016,1 | 143,8 | 289,9095 | 255,202 | - | - |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond100 VR2B | 0,076 | 460 | 143,8 | 66,14587 | 58,227 | - | - |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13, ПТВМ-30М | 35,5 | 74953 | 143,8 | 10778,05 | 9487,721 | - | - |
| Итого |  | 38,906 | 92773 | 862,8 | 13457,04 | 11845,98 | - | - |
| 2017-2021 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 1,85 | 9203 | 143,8 | 1323,367 | 1164,936 | - | - |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 0,99 | 4259,3 | 143,8 | 612,4755 | 539,151 | - | - |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 0,36 | 1881,6 | 143,8 | 387,0875 | 340,746 | - | - |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,13 | 2016,1 | 143,8 | 289,9095 | 255,202 | - | - |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond100 VR2B | 0,076 | 460 | 143,8 | 66,14587 | 58,227 | - | - |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13, ПТВМ-30М | 35,5 | 74953 | 143,8 | 10778,05 | 9487,721 | - | - |
| Итого |  | 38,906 | 92773 | 862,8 | 13457,04 | 11845,98 | - | - |
| 2022-2027 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 1,85 | 9203 | 143,8 | 1323,367 | 1164,936 | - | - |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 0,99 | 4259,3 | 143,8 | 612,4755 | 539,151 | - | - |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 0,36 | 1881,6 | 143,8 | 387,0875 | 340,746 | - | - |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,13 | 2016,1 | 143,8 | 289,9095 | 255,202 | - | - |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond100 VR2B | 0,076 | 460 | 143,8 | 66,14587 | 58,227 | - | - |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13, ПТВМ-30М | 35,5 | 74953 | 143,8 | 10778,05 | 9487,721 | - | - |
| Итого |  | 38,906 | 92773 | 862,8 | 13457,04 | 11845,98 | - | - |

Примечание: Топливный аварийный резерв имеется только у котельной ОАО «КНИРТИ» в виде дизельного топлива, с калорийностью 10500 ккал/м3(кг).

Раздел 7

«Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

Раздел 7, пункт 1.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

Таблица 7.1

| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестирования всего*, млн.руб. | Ориентировочный объем инвестиций* для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Котельная «CПТУ» ГМП «Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная«АМК» ГМП «Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «CХТ» ГМП «Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ОАО«КНИРТИ» |  |  |  |  | 0,72 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |

Раздел 7, пункт 1.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

Таблица 7.1

| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестирования всего*, млн.руб. | Ориентировочный объем инвестиций* для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Котельная «CПТУ» ГМП «Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная«АМК» ГМП «Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «CХТ» ГМП «Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ОАО«КНИРТИ» |  |  |  |  | 0,72 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |

Планируемые инвестиции рекомендуется направить на капитальный ремонт оборудования котельных ОАО «КНИРТИ» и АМК ГМП «Энергетик», вследствие их значительного износа.

Раздел 8

«Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»;

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее ста тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетям и в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятия ГМП «Энергетик» и ОАО «КНИРТИ» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятия ГМП «Энергетик» и ОАО «КНИРТИ», согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)	заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в)	осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г)	будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией городского поселения город Жуков Калужской области предприятия ГМП «Энергетик» и ОАО «КНИРТИ» на участке своей теплосети.

Раздел 9

«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»;

## Раздел 9, пункт 1.

## «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»  содержит решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено в таблице:

Таблица 9.1

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2012 |
| Котельная «CПТУ» ГМП «Энергетик» | 6,02 | 1,98 | 1,85 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 2,32 | 1,05 | 0,99 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 1,09 | 0,4 | 0,36 |
| Котельная«АМК» ГМП «Энергетик» | 0,86 | 0,16 | 0,13 |
| Котельная «CХТ» ГМП «Энергетик» | 0,17 | 0,083 | 0,076 |
| Котельная ОАО«КНИРТИ» | 79,5 | 35,5 | 35,5 |
| Итого | - | 39,173 | 38,906 |
| 2013 |
| Котельная «CПТУ» ГМП «Энергетик» | 6,02 | 1,98 | 1,85 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 2,32 | 1,05 | 0,99 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 1,09 | 0,4 | 0,36 |
| Котельная«АМК» ГМП «Энергетик» | 0,86 | 0,16 | 0,13 |
| Котельная «CХТ» ГМП «Энергетик» | 0,17 | 0,083 | 0,076 |
| Котельная ОАО«КНИРТИ» | 79,5 | 35,5 | 35,5 |
| Итого | - | 39,173 | 38,906 |
| 2014 |
| Котельная «CПТУ» ГМП «Энергетик» | 6,02 | 1,98 | 1,85 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 2,32 | 1,05 | 0,99 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 1,09 | 0,4 | 0,36 |
| Котельная«АМК» ГМП «Энергетик» | 0,86 | 0,16 | 0,13 |
| Котельная «CХТ» ГМП «Энергетик» | 0,17 | 0,083 | 0,076 |
| Котельная ОАО«КНИРТИ» | 79,5 | 35,5 | 35,5 |
| Итого | - | 39,173 | 38,906 |
| 2015 |
| Котельная «CПТУ» ГМП «Энергетик» | 6,02 | 1,98 | 1,85 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 2,32 | 1,05 | 0,99 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 1,09 | 0,4 | 0,36 |
| Котельная«АМК» ГМП «Энергетик» | 0,86 | 0,16 | 0,13 |
| Котельная «CХТ» ГМП «Энергетик» | 0,17 | 0,083 | 0,076 |
| Котельная ОАО«КНИРТИ» | 79,5 | 35,5 | 35,5 |
| Итого | - | 39,173 | 38,906 |
| 2016 |
| Котельная «CПТУ» ГМП «Энергетик» | 6,02 | 1,98 | 1,85 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 2,32 | 1,05 | 0,99 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 1,09 | 0,4 | 0,36 |
| Котельная«АМК» ГМП «Энергетик» | 0,86 | 0,16 | 0,13 |
| Котельная «CХТ» ГМП «Энергетик» | 0,17 | 0,083 | 0,076 |
| Котельная ОАО«КНИРТИ» | 79,5 | 35,5 | 35,5 |
| Итого | - | 39,173 | 38,906 |
| 2017-2021 |
| Котельная «CПТУ» ГМП «Энергетик» | 6,02 | 1,98 | 1,85 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 2,32 | 1,05 | 0,99 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 1,09 | 0,4 | 0,36 |
| Котельная«АМК» ГМП «Энергетик» | 0,86 | 0,16 | 0,13 |
| Котельная «CХТ» ГМП «Энергетик» | 0,17 | 0,083 | 0,076 |
| Котельная ОАО«КНИРТИ» | 79,5 | 35,5 | 35,5 |
| Итого | - | 39,173 | 38,906 |
| 2022-2027 |
| Котельная «CПТУ» ГМП «Энергетик» | 6,02 | 1,98 | 1,85 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 2,32 | 1,05 | 0,99 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 1,09 | 0,4 | 0,36 |
| Котельная«АМК» ГМП «Энергетик» | 0,86 | 0,16 | 0,13 |
| Котельная «CХТ» ГМП «Энергетик» | 0,17 | 0,083 | 0,076 |
| Котельная ОАО«КНИРТИ» | 79,5 | 35,5 | 35,5 |
| Итого | - | 39,173 | 38,906 |

Разработанной схемой теплоснабжения не предусмотрено изменение тепловой мощности  источников тепла с увеличением количества потребителей, в связи с тем, что новое строительство планируется с индивидуальным отоплением. .

Раздел 10

«Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

- Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На момент составления Схемы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей в городском поселении город Жуков Калужской области не выявлено.

Заключение

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (92-94 %) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Следует так же отметить, что типовые технологические схемы районных водогрейных котельных не отвечают требованиям комплексной автоматизации систем теплоснабжения.

Эти схемы ориентированы на качественный график отпуска тепловой энергии, т.е. на поддержание постоянного расхода воды в подающем трубопроводе (или постоянного напора на коллекторах котельной). В автоматизированных же системах теплоснабжения при местном автоматическом регулировании у потребителей, а также в условиях совместной работы нескольких источников на общие тепловые сети гидравлический режим в сети на выходе из котельной должен быть переменным. Из изложенного следует, что все звенья теплоснабжения (источник, тепловые сети, тепловые пункты, абонентские системы отопления) проектировались без учета требований автоматизации режима их работы.

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах крупных ТЭЦ и котельных.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа.

- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива - сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

ч

- установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

- в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на другой источник без отключения отопления и горячего водоснабжения зданий.

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей.

Рассчитаны перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. Балансы тепловой мощности представлены в таблицах утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения предложены решения по строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Разработанная схема теплоснабжения должна будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Список используемой литературы

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

- ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования»;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СНиП 41-01-2003. «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СанПиН 2.2.4.548-96. «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- СанПиН 2.1.2.1002-00. «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;

- ГОСТ Р 51750-2001. «Методика определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах»;

- ГОСТ Р 51749—2001. «Энергопотребляющее оборудование общепромышленного назначения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация»;

- ГОСТ 31168-2003 «Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление».