Обосновывающий материал к схеме теплоснабжения

городского поселения город Жуков

Калужской области

на 2012 – 2027г.г.

Оглавление

| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения............................................................................ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения............................ | 4 |
| 1.2 | Источники тепловой энергии...................................................... | 7 |
| 1.3 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.......... | 8 |
| 1.4 | Зоны действия источников тепловой энергии........................... | 14 |
| 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии..................................................... | 16 |
| 1.6 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.......................................................................................... | 17 |
| 1.7 | Балансы теплоносителя………………………………………... | 17 |
| 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом................................................................. | 18 |
| 1.9 | Надежность теплоснабжения...................................................... | 18 |
| 1.10 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.......................................................... | 19 |
| 1.11 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Городского поселения город Жуков.................................................................................. | 20 |
| Глава 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения............................................................................ | 21 |
| Глава 3 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки..................................... | 24 |
| Глава 4 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах......................................................................................... | 35 |
| Глава 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.......................................................................................... | 38 |
| 5.1 | Прогноз балансов строительных фондов................................... | 38 |
| 5.2 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.................. | 40 |
| 5.3 | Балансы выработки передачи и конечного потребления тепла.............................................................................................. | 40 |
| 5.4 | Топливный баланс........................................................................ | 41 |
| 5.5 | Направления развития теплоснабжения поселения.................. | 42 |
| 5.6 | Предложения для развития систем теплоснабжения поселения...................................................................................... | 42 |
| Глава 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них......................................................... | 45 |
| Глава 7 | Перспективные топливные балансы.......................................... | 47 |
| Глава 8 | Оценка надежности теплоснабжения......................................... | 48 |
| Глава 9 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение..................................................... | 49 |
| Глава 10 | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации................................................. | 50 |

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

На территории городского поселения города Жуков действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных. С установленной тепловой мощностью котлоагрегатов 0,08 – 30 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 94 тыс. Гкал. Котельные используют для выработки теплоты природный газ. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Раздельный транспорт теплоносителя для целей отопления потребителей и горячей воды диктует способы регулирования отпуска теплоты в теплопотребляющие установки потребителей. Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной -37 0С) равна 20 0С (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «95-70» и «130-70»).

Горячим водоснабжением обеспечено 73% населения микрорайона «Протва» городского поселения города Жуков, от котельной ОАО «КНИРТИ».

Температурный график 130/70 0С ОАО «КНИРТИ»

городского поселения город Жуков Калужской области

Рисунок 1 – Температурный график 130-70

Температурный график 95/70 0С ГМП «Энергетик»

городского поселения город Жуков Калужской области

Рисунок 2 - Температурный график 95/70

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляют два предприятия ГМП «Энергетик» и ОАО «КНИРТИ». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этими предприятиями, присоединено 147 юридических лица и 1681 физическое лицо.

В дополнение к этому, в процессе развития поселения теплоснабжение построенных жилых зданий в последние годы обеспечивалось от котельных, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях этих зданий.

Эти котельные не имеют тепловых сетей и относятся к индивидуальным источникам теплоснабжения (индивидуальное теплоснабжение). Жилищный фонд в размере 190,4 тыс. кв.м. обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов.

Рисунок 3 – Расположение источников теплоснабжения на городской территории города Жуков

Рисунок 4 – Зоны действия источников тепловой энергии

городского поселения города Жуков

1.2 Источники тепловой энергии

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной -37 0С) равна 20 0С (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «95-70» и «130-70»).

Все котельные городского поселения город Жуков имеют приборы учета отпуска тепловой энергии. По данным полученным от заказчика, отказов источников тепловой энергии не зарегистрировано.

Оборудование котельных осуществляет работу в пределах допустимой нагрузки, полностью удовлетворяя нужды населения городского поселения города Жуков в тепловой энергии. Дефицитов тепловой мощности не выявлено.

Таблица 1 – Источники тепловой энергии городского поселения город Жуков

| Наименование котельной | Источник тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 2008 | 229 | 6,02 | 1,98 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2011 | 106,5 | 2,32 | 1,05 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 2013 | 61,4 | 1,09 | 0,4 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 2005 | 50,4 | 0,86 | 0,16 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 2012 | 10 | 0,17 | 0,083 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 1963-1999 | 7154 | 79,5 | 35,5 |

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Структура тепловых сетей:

1) Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик».

Адрес: г. Жуков, ул. Северная, д. 4а. Длина трубопровода 4,62 км.

Рисунок 5 – Тепловая сеть котельной «СПТУ»

2) Котельная «Школа» ГМП «Энергетик».

Адрес: г. Жуков, ул. Горького, д. 75б. Длина трубопровода 4,1 км.

Рисунок 6 – Тепловая сеть котельной «Школа»

3) Котельная «ЦРБ».

Адрес: г. Жуков, ул. Ленина, д. 96а. Длина трубопровода 0,3 км.

Рисунок 7 – Тепловая сеть котельной «ЦРБ»

4) Котельная АМК ГМП «Энергетик».

Адрес: г. Жуков, ул. Сосновая. Длина трубопровода 0,16 км.

Рисунок 8 – Тепловая сеть котельной АМК

5) Котельная СХТ ГМП «Энергетик».

Адрес: г. Жуков, ул. Сельхозтехника, д. 12а. Длина трубопровода 0,08 км.

Рисунок 9 – Тепловая сеть котельной СХТ

На территории городского поселения города Жуков бесхозные тепловые сети отсутствуют.

ООО УК «Жуковский район»  арендует 3,5 км. теплосети у Администрации городского поселения города Жуков. Все расчеты и предложения связанные с данной теплосетью были выполнены на перспективу продолжения долгосрочной аренды.

Начало эксплуатации всех тепловых сетей совпадает с вводом в эксплуатацию первого котла каждой котельной. Тип изоляции – минераловатные изделия, тип прокладки трубопровода – подземный канальный.

Естественные основания фундаментов выражены устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям фундирования. Они представлены преимущественно рыхлыми песчано – глинистыми отложениями (песками, суглинками, глинами, супесями), реже известковым щебнем и известняком.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха (см. рисунок 1 и рисунок 2). Все котельные городского поселения город Жуков имеют приборы учета отпуска тепловой энергии.

По данным предоставленным заказчиком, отказов тепловой сети в подачи теплоносителя не происходило. Из-за отсутствия плана капитального ремонта котлов городского поселения города Жуков, возникают сложности в приведении конструктивных предложений по обслуживанию котлов, однако эксплуатация и ремонт данного оборудования должны проводиться в соответствии с ним.

6) Котельная ОАО «КНИРТИ». Адрес: г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/44. Длина трубопровода 7,5 км.

Рисунок 10– Тепловая сеть котельной ОАО «КНИРТИ»

Таблица 2

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/год | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 229 | 1,98 | 607,2 | +4,04 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 106,5 | 1,05 | 280,7 | +1,27 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 1,09 | 61,4 | 0,4 | 183,3 | +0,69 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 50,4 | 0,16 | 132,9 | +0,7 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 10 | 0,083 | 31 | +0,087 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 7154 | 35,5 | 0,00 | +44 |
| Итого |  | 89,96 | 7611,3 | 39,173 | 1235,1 | +50,787 |

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

На территории городского поселения города Жуков действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных. С установленной тепловой мощностью котлоагрегатов 0,086 – 30 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 94 тыс. Гкал. Котельные используют для выработки теплоты природный газ. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Рисунок 11 – Зоны действия источников тепловой энергии городского поселения города Жуков

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 3

| Наименование котельной | Место расположения | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ул. Северная, д. 4а | 6,02 | 1,98 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | ул. Горького, д. 75б | 2,32 | 1,05 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | ул. Ленина, д. 96а | 1,09 | 0,4 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | ул. Сосновая | 0,86 | 0,16 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | ул. Сельхозтехника, д. 12а | 0,17 | 0,083 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ул. Ленина, д. 2/44 | 79,5 | 35,5 |
| Всего УТМ |  | 89,96 | 39,173 |

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 4

| Система теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/ч на 1 км2 | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км | Предельный радиус действия тепловых сетей Rпред, км | Оптимальный радиус теплоснабжения Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 151,07 | 8,38 | 102,65 | 22,3 | 1,1 | 1,05 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 94,89 | 16,52 | 102,65 | 25 | 0,62 | 0,55 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 75 | 6,56 | 102,65 | 342,2 | 0,18 | 0,17 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 34,18 | 2,66 | 102,65 | 641,6 | 0,13 | 0,1 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 187,5 | 36,08 | 102,65 | 1283,1 | 0,05 | 0,04 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | 123 | 7,9 | 102,65 | 35,4 | 1,4 | 1,35 |

Оборудование котельных осуществляет работу в пределах допустимой нагрузки, полностью удовлетворяя нужды населения городского поселения города Жуков в тепловой энергии. Дефицитов тепловой мощности не выявлено.

1.7 Балансы теплоносителя

Таблица 5

| Наименование источника теплоснабжения | Система теплоснабжения | Нормативная производительность водоподготовки на 2027г., м3/ч | Существующая производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | закрытая | 1,6 | 1,5 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | закрытая | 1,1 | 1 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | закрытая | 1,1 | 1 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | закрытая | 0,6 | 0,5 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | закрытая | 0,25 | 0,2 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | закрытая | 16,5 | 15-20 |

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Таблица 6

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителя (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Расчетный годовой расход основного корпуса природного газа, тыс. м3 | Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/год | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 229 | 1164,94 | 1,98 | 607,2 | +4,04 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 106,5 | 539,2 | 1,05 | 280,7 | +1,27 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 1,09 | 61,4 | 340,75 | 0,4 | 183,3 | +0,69 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 50,4 | 255,2 | 0,16 | 132,9 | +0,7 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 10 | 58,23 | 0,083 | 31 | +0,087 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 7154 | 9487,72 | 35,5 | 0,00 | +39,69 |
| Итого |  | 90,19 | 7611,3 | 11846,04 | 39,173 | 1235,1 | +46,47 |

1.9 Надежность теплоснабжения

По данным полученным от заказчика, аварийность теплосетей и подачи теплоносителя не наблюдалась. В соответствии с этим расчет надежности и качества поставляемых товаров не требуется.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 7

| Система теплоснабжения | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч | Стоимость тепловых сетей, млн.руб | Материальная характеристика систем теплоснабжения, м2 | Число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя | Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 1,98 | 2,526 | 5802,7 | 120 | 3,51 | 1526,21 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 1,05 | 2,248 | 5149,6 | 120 | 3,51 | 1526,21 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 1,04 | 0,164 | 376,8 | 120 | 3,51 | 1526,21 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 0,16 | 0,088 | 200,9 | 120 | 3,51 | 1526,21 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 0,083 | 0,044 | 100,5 | 120 | 3,51 | 1526,21 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | 35,5 | 1,59 | 9420 | 120 | 3,51 | 1202,95 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Таблица 8.

| Организация | Тариф на тепловую энергию 2013, руб | Тариф на ГВС 2013, руб |
| --- | --- | --- |
| ГМП «Энергетик» | 1628,86 | 123,17 |
| ОАО «КНИРТИ» | 1305,60 | 93,82 |

1.11 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Городского поселения город Жуков

Основной проблемой теплоснабжения городского поселения города Жуков является износ оборудования котельных. Для котельной ОАО «КНИРТИ» рекомендуется провести перевооружение, либо капитальный ремонт котлов.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

На городской территории действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных. С установленной тепловой мощностью котлоагрегатов 0,083 – 35,5 Гкал/ч. Для выработки теплоты котельные используют природный газ. Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 9.  Данные базового уровня приведены в таблице 10.

Таблица 9

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование источников теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника | Располагаемая тепловая мощность источника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | МВт |
| СЦТ Жукова | Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 6,02 | 2,3 |
|  | Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 2,32 | 1,2 |
|  | Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 1,09 | 0,46 |
|  | Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 0,86 | 0,19 |
|  | Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 0,17 | 0,1 |
|  | Котельная ОАО «КНИРТИ» | 79,5 | 41,29 |
| Всего по населенному пункту | 90,19 | 46,29 |

Таблица 10

| Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника теплоты, км2 | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч | Среднее число абонентов | Теплоплотность района, Гкал/ч на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 3,8 | 1,98 | 59 | 8,38 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 1,2 | 1,05 | 43 | 16,52 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 0,1 | 0,4 | 6 | 6,56 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 0,05 | 0,16 | 3 | 2,66 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 0,01 | 0,083 | 2 | 36,08 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | 6,2 | 35,5 | 63 | 7,9 |

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Теплоснабжение осуществляется от поквартирных теплогенераторов.

Теплообеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки и многоквартирного строительства предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

Дальнейшее расширение тепловой сети города Жуков не предусматривается, так как все новостроящиеся объекты рекомендуется оснащать индивидуальными теплогенераторами. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на расчетный период 2012-2027 гг.  представлены в таблице 11.

Таблица 11.

| Наименование источника теплоснабжения | Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Котельная ОАО «КНИРТИ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,02 | 2,32 | 1,09 | 0,86 | 0,17 | 79,5 |
| Располагаемая тепловая мощность, МВт | 2,3 | 1,2 | 0,46 | 0,19 | 0,097 | 41,29 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | 229 | 106,5 | 61,4 | 50,4 | 10 | 7154 |
| Нагрузка потребителей, Гкал/год | 9203 | 4259,3 | 1881,6 | 2016,1 | 460 | 74953 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/год | 607,2 | 280,7 | 183,3 | 132,9 | 31 | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях). Гкал/ч | 1,85 | 0,99 | 0,36 | 0,13 | 0,076 | 35,5 |

Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки (Гкал/час) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизмененными в течении отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, МВт | Затраты тепловой мощности на собств. и хознужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/год | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2012 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 |
| Итого |  | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92779 | 1235,1 |
| 2013 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 |
| Итого |  | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92779 | 1235,1 |
| 2014 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 |
| Итого |  | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92779 | 1235,1 |
| 2015 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 |
| Итого |  | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92779 | 1235,1 |
| 2016 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 |
| Итого |  | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92779 | 1235,1 |
| 2017-2022 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 |
| Итого |  | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92779 | 1235,1 |
| 2022-2027 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 6,02 | 2,3 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 2,32 | 1,2 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 1,09 | 0,46 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0,86 | 0,19 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0,17 | 0,097 | 10 | 0,083 | 460 | 31 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 79,5 | 41,29 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 |
| Итого |  | 89,96 | 45,537 | 7611,3 | 39,173 | 92779 | 1235,1 |

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов тепловой мощности источника тепловой энергии приведены в таблице 13.

Таблица 13.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собств. и хозяйствен-ные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/год | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/год | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях). Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | 6,02 | 229 | 1,98 | 9203 | 607,2 | 1,85 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | 2,32 | 106,5 | 1,05 | 4259,3 | 280,7 | 0,99 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | 1,09 | 61,4 | 0,4 | 1881,6 | 183,3 | 0,36 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | 0,86 | 50,4 | 0,16 | 2016,1 | 132,9 | 0,13 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | 0,17 | 10 | 0,083 | 460 | 31 | 0,076 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | 79,5 | 7154 | 35,5 | 74953 | 0,00 | 35,5 |
| Итого | 90,19 | 7611,3 | 39,173 | 92773 | 1235,1 | 38,906 |

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Таблица 14.

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Дефициты тепловой мощности источников тепла | Резервы тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 0 | +4,04 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 0 | +1,27 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 0 | +0,69 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0 | +0,7 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0 | +0,087 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 0 | +44 |
| Итого |  | 0,00 | +50,787 |
| 2013-2016 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 0 | +4,04 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 0 | +1,27 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 0 | +0,69 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0 | +0,7 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0 | +0,087 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 0 | +44 |
| Итого |  | 0,00 | +50,787 |
| 2017-2022 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 0 | +4,04 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 0 | +1,27 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 0 | +0,69 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0 | +0,7 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0 | +0,087 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 0 | +44 |
| Итого |  | 0,00 | +50.787 |
| 2022-2027 |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | ТТ-100 | 0 | +4,04 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | Vitoplex | 0 | +1,27 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | Vitoplex-200 | 0 | +0,69 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | Super RAC | 0 | +0,7 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | Vitorond 100 | 0 | +0,087 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | ДКВР 10/13 ПТВМ-30М | 0 | +44 |
| Итого |  | 0,00 | +50,787 |

Резервы тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей находятся без изменения, в связи с тем, что новое строительство планируется с индивидуальным отоплением. Дефицита тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей не имеется.

Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Хорошее качество воды – необходимое условие долговечности котельного оборудования. Поэтому на пути попадания в систему обычно стоит водоподготовка для котельных, где происходит фильтрация, очистка воды от железа, химводоочистка и ряд других мероприятий.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки»: при использовании для закрытых систем теплоснабжения воды из поверхностных источников, прошедшей предварительную обработку, а также воды из подземных источников, прошедшей при необходимости обезжелезивание, или при использовании воды хозяйственно-питьевого водопровода для закрытых и открытых систем теплоснабжения, а также систем горячего водоснабжения следует предусматривать:

а) натрий-катионирование одноступенчатое; для закрытых систем теплоснабжения при карбонатной жесткости исходной воды 5 мг-экв/л и менее; при этом, если предусматривается работа водогрейных котлов параллельно с пароводяными подогревателями, имеющими латунные трубки, карбонатная жесткость исходной воды не должна превышать 3,5 мг-экв/л;

б) водород-катионирование с «голодной» регенерацией фильтров: для закрытых систем теплоснабжения при карбонатной жесткости исходной воды более 5 мг-экв/л;

Указанный метод, как правило, следует применять при отношении величины содержания карбонатов к сумме величин содержания сульфатов и хлоридов более 1, отношении величины содержания ионов натрия к сумме величин содержания ионов кальция и магния менее 0,2; возможность применения водород-натрий-катионирования с «голодной» регенерацией при других условиях должна быть обоснована;

в) подкисление воды улучшенной контактной серной кислотой (ГОСТ 2184-77  «Кислота серная техническая») при условии ее автоматического дозирования и последующего удаления свободной углекислоты - для открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения.

При подкислении и водород-катионировании с «голодной» регенерацией для устранения колебания щелочности воды перед декарбонизатором следует предусматривать не менее двух буферных (саморегенерирующихся) фильтров со слоем сульфоугля высотой 2 м и скоростью фильтрования от 30 до 40 м/ч.

Магнитную обработку воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения следует предусматривать при соблюдении следующих условий:

- подогрев воды - не выше 95 °С;

- карбонатная жесткость исходной воды - не более 9 мг-экв/л;

- содержание железа в исходной воде - не более 0,3 мг/л.

При этом следует предусматривать вакуумную деаэрацию, если:

- содержание кислорода в исходной воде более 3 мг/л;

- сумма величин содержания хлоридов и сульфатов более 50 мг/л (независимо от содержания кислорода).

Для подпитки закрытых систем теплоснабжения может применяться вода из поверхностных источников, обработанная методом известкования или содоизвесткования с коагуляцией и последующим фильтрованием без дополнительного умягчения другими методами.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей городского поселения город Жуков Калужской области представлены в таблице 15:

Таблица 15 - Балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование источника теплоснабжения | Система теплоснабжения | Нормативная производительность водоподготовки, м3/ч | Существующая производительность водоподготовки, м3/ч | Нормативная производительность водоподготовки на 2027г., м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «СПТУ» ГМП «Энергетик» | закрытая | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Котельная «Школа» ГМП «Энергетик» | закрытая | 1,5 | 1 | 1,1 |
| Котельная «ЦРБ» ГМП «Энергетик» | закрытая | 1,5 | 1 | 1,1 |
| Котельная АМК ГМП «Энергетик» | закрытая | 1 | 0,5 | 0,6 |
| Котельная СХТ ГМП «Энергетик» | закрытая | 0,5 | 0,2 | 0,25 |
| Котельная ОАО «КНИРТИ» | закрытая | 20 | 15-20 | 16,5 |

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Прогноз балансов строительных фондов

Организация целостной селитебной зоны посредством жилищного и общественного строительства на неиспользуемых территориях, объединяющая разрозненные жилые образования города в единую систему с организацией единой системы обслуживания.

На землях сельскохозяйственного использования планируется провести слияние двух микрорайонов города (микрорайон «Протва» и микрорайон «Угодский Завод», посредством размещения  на участке площадью 25 га, многоэтажной жилой застройки).

1. Формирование новых жилых зон для индивидуального жилищного строительства:

а) в районе деревни Михайловка;

б) в районе деревни Величково;

в) в районе деревни Стрелковка.

2. Формирование производственных площадок на территории двух промышленных зон, предназначенных для создания технико-внедренческой зоны:

а) I Промзона – между молочным заводом и автодорогой на д. Стрелковка;

б) II Промзона – западнее д. Величково

3. Создание зон рекреации и размещения мест для отдыха и занятий спортом: а) Симоновский лес – южнее микрорайона « Протва»;

б) Михалева гора – юго-западнее д. Стрелковка.

4. Развитие города по двум основным планировочным осям:

1) микрорайон «Протва» - ул. Агрошкола;

2) д.Стрелковка – д.Величково.

Территориальное развитие города в пределах городской черты планируется исходя из расчетной величины прироста населения города с учетом миграционных потоков и возвращения рабочей силы из крупных городов.

1. Включение в состав городских территорий земель сельскохозяйственного назначения позволит решить ряд важных государственных программ по созданию благоприятной среды для жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально- экономического развития города в интересах настоящего и будущих поколений.

2. Наиболее целесообразным для развития селитебной и общественной застройки приняты три крупных массива:

а) территория между микрорайонами «Протва» и  «Угодский Завод»;

б) территория в районе деревни Михайловка;

в) территория в районе деревни Величково.

3. Наиболее целесообразным для развития производственной зоны приняты:

а) территория между молочным заводом и автодорогой на д. Стрелковка;

б) территория в районе д. Величково.

Таблица 16 - Баланс строительных фондов на 2012-2028 годы, га

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2022 | 2023-2028 | Всего прирост с 2012 по 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего ж/ф, га | 365,96 | 368,5 | 370,03 | 371,43 | 372,75 | 378,89 | 384,79 | 18,83 |
| Индивидуальное строительство (одноэтажное и более), тыс. кв. м. | 188,74 | 190,35 | 191,05 | 191,97 | 192,83 | 196,56 | 200,74 | 12 |
| 2-5 этажа, тыс. кв. м. | 177,22 | 178,15 | 178,98 | 179,46 | 179,92 | 182,33 | 184,05 | 6,83 |
| 6 этажей и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Капитальный ремонт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Снос | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

5.2 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 17 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Показатели баланса тепловой мощности | Зона котельной «СПТУ» | Зона котельной «Школа» | Зона котельной «ЦРБ» | Зона котельной АМК | Зона котельной СХТ | Зона котельной ОАО «КНИРТИ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТМ, Гкал/ч | 6,02 | 2,32 | 1.09 | 0,86 | 0,17 | 79,5 |
| Потери УТМ, % | 30 | 16 | 0 | 75 | 5 | 65 |
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/год | 607,2 | 280,7 | 183,3 | 132,9 | 31 | 0 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/год | 229 | 106,5 | 61,4 | 50,4 | 10 | 7154 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,85 | 0,99 | 0,36 | 0,13 | 0,076 | 35,5 |
| Резервы по РТМ, Гкал/ч | 4,04 | 1,27 | 0,69 | 0,7 | 0,087 | 44 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 5802,7 | 5149,6 | 376,8 | 200,9 | 100,5 | 9420 |
| Приведенная материальная характеристика тепловой сети, м2/(Гкал/ч) | 48091,03 | 110982,8 | 14272,73 | 11683,72 | 29552,94 | 2290,818 |

5.3 Балансы выработки передачи и конечного потребления тепла

Таблица 18 – Балансы выработки передачи и конечного потребления тепла

| Составляющие баланса | Ед. изм. | ГМП «Энергетик» и ОАО «КНИРТИ» |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | н/д | 90634,9 | 93583,3 |
| Объем поставки тепловой энергии | Гкал/год | н/д | 83740,59 | 84736,9 |
| Средневзвешанный КПД котельной | % | 91 | 91 | 90 |
| Собственные нужды | Гкал | н/д | н/д | 7611,3 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | н/д | н/д | 1235,1 |
| Потребление тепловой энергии -Населению | Гкал | н/д | 83740,59 | 84736,9 |
| Резервы/дефициты по РТМ | Гкал/ч | н/д | н/д | 50,4 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 21050,5 | 21050,5 | 21050,5 |

5.4 Топливный баланс

Таблица 19 – Топливный баланс

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: |  |  |
| природный газ | тыс.куб.м | 11845,98 |
|  | т.у.т | 13457,04 |
| котельно-печное топливо | тыс.тонн | 0 |
|  | т.у.т | 0 |
| керосин | тыс.тонн | 0 |
|  | т.у.т | 0 |
| сырая нефть | тыс.тонн | 0 |
|  | т.у.т | 0 |
| уголь | тыс.тонн | 0 |
|  | т.у.т | 0 |
| дрова | тыс.куб.м | 0 |
|  | т.у.т | 0 |
| природный газ сжиженный | тыс.тонн | 0 |
|  | т.у.т | 0 |

Таблица 20 – Динамика изменения объема затраченного топлива

| Наименование | 2010 год | 2011 год | отчетный 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| природный газ | н/д | 11845,98 | 11845,98 | 11845,98 |
| котельно-печное топливо | - | - | - | - |
| керосин | - |  |  |  |
| сырая нефть | - | - | - | - |
| уголь | - | - | - | - |
| дрова | - | - | - | - |
| газ природный сжиженный | - | - | - | - |

5.5 Направления развития теплоснабжения поселения

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». Перед разработкой обоснованных предложений, составляющих схему теплоснабжения, и рекомендуемых схемой для включения в инвестиционные программы теплоснабжающих компаний, действующих на территории поселения, должны быть утверждены основные положения концепции развития схемы теплоснабжения. Концепция схемы теплоснабжения предназначена для описания, обоснования отбора и представления заказчику нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Все предложения описанные в схеме теплоснабжения должны быть согласованы с действующими программами газификации поселения, программой строительства жилья и программой энергосбережения, в той их части которые касаются развития теплоснабжения поселения. Необходимость ведения грамотной технической политики в сфере развития тепловой сети, при реконструкции, сносе и постройке зданий.

С учетом прироста жилого фонда к 2028 году на 18,83 тыс. кв. м., в городском поселении городе Жуков нет необходимости в проектировании новых котельных в районе нового строительства и дальнейшем расширении тепловой сети. Все новостроящиеся объекты предлагается проектировать с индивидуальными тепловыми пунктами.

Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется использовать котлы мощностью 0,2-0,3 МВт, для многоквартирных зданий 0,5-1 МВт.

5.6 Предложения для развития систем теплоснабжения поселения

При разработке предложения приняты следующие основные условия:

- Прирост тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных отсутствует, в силу снижения тепловой нагрузки при сносе ветхих и неблагоустроенных жилых зданий и капитальном ремонте остающихся в эксплуатации;

Для котельных:

- Все котельные оборудуются устройствами водоподготовки и деаэрации;

- Все котельные оборудуются системой автоматизации верхнего уровня

- С целью обеспечения нормативных показателей надежности потребителей между смежными зонами действия котельных устраиваются перемычки между тепловыми сетями.

Особое внимание необходимо уделить автоматизации. Автоматизация — это использование комплекса средств, необходимых для организации полностью автономного функционирования компонентов какой-либо системы без непосредственного участия в процессе работы оператора. Использование автоматизированной системы управления технологическими процессами, в котельных с водогрейными или паровыми котлами, позволяет существенно повысить безопасность системы отопления за счет постоянного тщательного контроля за всеми ее параметрами. Кроме того, автоматизация котла, за счет применения высокоэффективных селективных токовых защит, позволяет уменьшить риск возникновения любых нештатных ситуаций; позволяет уменьшить расход топлива, электрической энергии и воды, посредством оптимизации работы всех котлов. Кроме этого, установка подобных систем позволяет сократить штат обслуживающего персонала, за счет автоматизации технологического процесса. Использование автоматизации котельной, помимо всего перечисленного выше, позволяет существенно снизить затраты на плановый ремонт оборудования и на устранение последствий от возникновения аварийных ситуаций. Это стало возможным благодаря тому, что большинство современных систем автоматизации и диспетчеризации котельной, оснащаются специальными элементами, которые заранее сигнализируют об ухудшении технического состояния определенного узла. А это позволяет своевременно заменить пришедший в неисправность участок еще до того, как он окончательно вышел из строя. Полномасштабный проект автоматизации котельной требует построения двухуровневой автоматизированной системы управления технологическими процессами. Нижним уровнем данной системы является уровень контроллеров. Непосредственно на этом уровне решаются такие задачи как регулировка всех рабочих параметров, реализация технологических защит и блокировок, сбор и передача информации о текущем состоянии системы непосредственно на верхний уровень. Верхним уровнем автоматизации котельных является комплекс устройств, которые обеспечивают операторский контроль над работой всех компонентов системы. На данном уровне осуществляется дистанционное управление всем оборудованием, входящим в состав котельной. Верхний уровень еще, как правило, называют системой диспетчеризации котельной.

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

В городском поселении город Жуков Калужской области нет необходимости в проектировании новых котельных в районе нового строительства и дальнейшем расширении тепловой сети. Все вновь строящиеся объекты предлагается проектировать с индивидуальными тепловыми пунктами.

Для обеспечения надежности и безопасности тепловых сетей необходима замена участков трубопровода в связи с истекшим сроком службы. Перед вводом в эксплуатацию тепловых сетей должны быть проведены следующие мероприятия:

а) индивидуальные приемо-сдаточные испытания и пуско-наладка отдельных систем, элементов тепловых сетей;

б) комплексное опробование оборудования.

Испытания тепловых сетей должны проводиться комплексно с испытаниями систем теплопотребления.

Пробные пуски проводятся до комплексного опробования тепловых сетей. При пробном пуске должна быть проверена работоспособность оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации; проведены проверка и настройка всех систем контроля и управления, в том числе автоматических регуляторов, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов.

При эксплуатации тепловых сетей и тепловых пунктов должно быть обеспечено:

- В целях предупреждения коррозии, повреждений и разрушений тепловой сети должна быть обеспечена подпитка сетей очищенной деаэрированной водой в рабочем режиме и аварийная подпитка водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

- Должны быть обеспечены режим работы водоподготовительных установок и водно-химический режим сетей без повреждений, вызванных коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного и сетевого оборудования, а также образованием накипи, отложений и шлама в оборудовании и тепловых сетях, и сопутствующих им угроз нанесения вреда здоровью людей.

- Для предотвращения повреждений оборудования тепловых сетей и угрозы здоровью людей при эксплуатации должны выполняться мероприятия, направленные на своевременное выявление и последующее устранение дефектов и неполадок в работе трубопроводов, их компенсаторов и опор, арматуры, дренажей, строительных конструкций, контрольно-измерительных приборов и других элементов.

Выявленные при обходе дефекты, угрожающие аварией, должны устраняться немедленно.

- Надлежит своевременно удалять воздух из теплопроводов, поддерживать избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления, а также соблюдать чистоту в камерах и каналах, не допускать пребывания в них посторонних лиц, осуществлять контроль состояния тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия путем осмотра и с применением современных методов диагностики.

При эксплуатации должны проводиться также периодические проверки и испытания электрохимической защиты тепловых сетей.

Глава 7. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии согласованы с программой газификации городского поселения город Жуков.

Таблица 21 – Перспективный топливный баланс

| Составляющие баланса | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| природный газ | тыс.куб.м | 11815,9 | 11815,9 | 11815,9 | 11815,9 |
|  | т.у.т | 14179,1 | 14179,1 | 14179,1 | 14179,1 |
| котельно-печное топливо | тыс.тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | тыс.тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сырая нефть | тыс.тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уголь | тыс.тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дрова | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| природный газ сжиженный | тыс.тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 |

С учетом прироста жилого фонда в городском поселении город Жуков нет необходимости в проектировании новых котельных в районе нового строительства и дальнейшем расширении тепловой сети. Все новостроящиеся объекты предлагается проектировать с индивидуальными тепловыми пунктами. Определение перспективных топливных балансов в развитии теплоснабжения городского поселения по пути  переведения жилого фонда на индивидуальное теплоснабжение вызывает затруднение, вследствие отсутствия данных по планируемому объему индивидуальной жилой застройки, а следственно и по количеству необходимых котлоагрегатов.

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

В городском поселении город Жуков недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии нет. Определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры в подаче теплоносителя не наблюдалось

По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения:

- индивидуальные приемо-сдаточные испытания и пуско-наладка отдельных систем, элементов тепловых сетей;

- комплексное опробование оборудования.

- Испытания тепловых сетей должны проводиться комплексно с испытаниями систем теплопотребления.

- В целях предупреждения коррозии, повреждений и разрушений тепловой сети должна быть обеспечена подпитка сетей очищенной деаэрированной водой в рабочем режиме и аварийная подпитка водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

- Должны быть обеспечены режим работы водоподготовительных установок и водно-химический режим сетей без повреждений, вызванных коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного и сетевого оборудования, а также образованием накипи, отложений и шлама в оборудовании и тепловых сетях, и сопутствующих им угроз нанесения вреда здоровью людей.

- Для предотвращения повреждений оборудования тепловых сетей и угрозы здоровью людей при эксплуатации должны выполняться мероприятия, направленные на своевременное выявление и последующее устранение дефектов и неполадок в работе трубопроводов, их компенсаторов и опор, арматуры, дренажей, строительных конструкций, контрольно-измерительных приборов и других элементов.

При эксплуатации должны проводиться также периодические проверки и испытания электрохимической защиты тепловых сетей.

Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Котлоагрегаты ПТВМ-30М котельной ОАО «КНИРТИ» имеет износ 70%, ДКВР 10/13 - 80%. Котлоагрегат Super RAC котельной АМК ГМП «Энергетик» имеет износ в 75%, что значительно снижает их КПД. Поэтому планируемые инвестиции рекомендуется направить на капитальный ремонт оборудования этих котельных.

Раздел 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее ста тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетям и в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятия ГМП «Энергетик» и ОАО «КНИРТИ» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятия ГМП «Энергетик» и ОАО «КНИРТИ», согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)	заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в)	осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г)	будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией городского поселения г. Жуков Калужской области предприятия ГМП «Энергетик» и ОАО «КНИРТИ» на участке своей теплосети.